. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU SZKOLENIOWO-HOTELOWEGO  IHAR W RADZIKOWIE

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dane wskaźnikowe:

Kubatura: 15.520 m3

Pow. zabudowy: 845 m2 /948 z tarasem/

Wysokość kondygnacji :	piwnica 		287cm,

parter 		420 cm

piętro I, II, III 	300cm,

Budynek wyposażony jest w instalacje sanitarne takie jak: co. - zdalaczynne, wod.-kan., wentylację mechaniczną, wentylację grawitacyjną c.u.w. ze stacjonarnej kotłowni gazowej, wewnętrzne hydranty z pompą podnoszącą ciśnienie oraz elektryczną, światło, siłę, odgromienie, telefon oraz zbiorczą antenę radiowo- telewizyjną, monitoring zewnętrzny i windę osobową.

# Szczegółowe dane obiekcie

Budynek 4-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony,  o konstrukcji szkieletowej z płytami osłonowymi betonowymi trójwarstwowymi., stropami z płyt kanałowych i stropodachem z płyt korytkowych. Budynek posiada nadbudówkę maszynowni windowej.

Moduły podłużne 6,0m i 3,6m oraz moduły poprzeczne 6,0 i 3,6 m.

Stropodach pogrążony kryty papą odwodniony wewnętrznymi wpustami.

Ściany szczytowe wykonane są z bloczków gazobetonowych.

Ściany wypełniające ścianki wzdłużne i poprzeczne w pomieszczeniach sypialnych, ścianki w łazienkach, pom. pomocniczych, biurowych, w przyziemiu i na piętrach wykonane są z płyt gipsowych "Promonta" grubości 10 cm i 8 cm.

Obudowa ścian szczytu windowego oraz drobne fragmenty ścianek zasłaniających

wnęki przy ścianach szczytowych i klatce schodowej wykonane z cegły dziurawki 6,0 cm na zaprawie cementowej.

Ścianki w pomieszczeniach recepcji i portierni w przyziemiu wykonane są z łat drewnianych obitych obustronnie suchym tynkiem. Ścianki w pomieszczeniach sanitarnych w przyziemiu wykonano z gazobetonu grubości 6,0 cm do wysokości 1,0m w WC grubości 12,0 cm na zaprawie cem.-wap. Rz = 30 at.

Wyraźne zarysowania i spękania w ścianach  osłonowych. Ubytki w wypełnieniu w połączeniach płyt osłonowych.

Izolacja pozioma murów ścian fundamentowych składa się z dwóch warstw papy na lepiku założona na wysokości 50,0cm nad ziemię na poziomie parteru okien niskiego parteru. Izolacja pionowa ścian fundamentowych na rapówce cementowej malowanie lepikiem asfaltowym na zagruntowanym podłożu. Izolacją stropów w pom. sanitarnych - dwukrotnie papa asfaltowa "500" na lepiku na gorąco z wypełnieniem i wyprowadzeniem na ściany do wysokości cokołu lastrykowego. Izolacja termiczna stropodachu - wełna mineralna.

Izolacja termiczna posadzki piwnic -2 cm styropianu na lepiku na zimno bez wypełniacza lub na lepiku na gorąco.

Pomieszczenia przy klatkach schodowych ocieplone również styropianem 2,0 cm otynkowanym tynkiem na siatce przybitej do kołków. Izolacja akustyczna - we wszystkich posadzkach stropu nad parterem i na piętrach 2,0 cm warstwa styropianu. Na stropie nad niskim parterem wykonana jest izolacja akustyczna z 1 warstwy płyty pilśniowej miękkiej 1,25 cm.

W pomieszczeniach w przyziemiu oraz w korytarzach wykonano strop podwieszony z elementów aluminiowych „Metalplast”.

W poziomie piwnicy widoczne zacieki posadzki i ścian wewnętrznych.

Podłogi i posadzki

W pomieszczeniach piwnicznych – posadzka betonowa.

Klatki schodowe – lastryko,

Na ciągach komunikacyjnych przyziemia – płyty kamienne,

W pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych,  pokojach hotelowych

i sali barowej  wykładzina dywanowa

Na ciągach komunikacyjnych piętra I, II i III wykładzina PCV. W pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza baru terakota.

Ogólnie stan techniczny podsadzek od parteru do piętra III dobry. Posadzki betonowe w poziomie piwnic spękane z ubytkami.

Schody wewnętrzne modułowe, żelbetowe w dobrym stanie technicznym, bez ubytków w warstwie wykończeniowej. Balustrada stalowa, malowana w dobrym stanie technicznym. Dwie klatki skrajne wydzielone z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Zamontowana stolarka nie spełnia norm technicznych zarówno dot. Klasy odporności ogniowej jak i szerokości skrzydeł drzwiowych. Szerokości biegów, spoczników, ilości stopni i ich wysokości i szerokości w normie. Brak napowietrzania i oddymiania klatek. Na każdym piętrze zainstalowany jest włącznik sygnalizacji pożaru.

Wentylacja grawitacyjna wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej i prowadzona jest w otworze na szerokości słupów nośnych. W Sali konferencyjnej dodatkowo zamontowane są dwa klimatyzatory typu Split.

Wszystkie piony wentylacyjne wyprowadzone ponad dach w murowanych kominkach.

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wykonane są z kształtek żeliwnych i prowadzone są w szachtach instalacyjnych.

W wielu miejscach instalacja wod-kan wychodzi poza szacht, widoczne są liczne przecieki.

Stolarka drzwiowa i okienna.

Na parterze, piętrze I, II i III została wymieniona stolarka okienna oprócz okien w ścianach szczytowych, w pomieszczeniach sanitarnych i pom. ochrony oraz witryny przy recepcji. Okna w wielu przypadkach została zamontowana niezgodnie z normami  i niechlujnie , wyraźne zacieki, brak uszczelnienia oraz wzruszone parapety wewnętrzne. Brak nawietrzaczy okiennych.

Stolarka drzwiowa w pokojach hotelowych niezgodna z normami i warunkami technicznymi;  dot. szerokości i ochrony akustycznej.

Stolarka w skrajnych klatkach schodowych niezgodna z normami i warunkami technicznymi ; dot. szerokości i klasy odporności ogniowej.

Stolarka okienna i drzwiowa w poziomie piwnicy w złym stanie technicznym.

Okna piwniczne zabezpieczone od zewnątrz kratami z prętów stalowych – nieestetyczne. Drzwi do skrajnych klatek schodowych zabezpieczone kratami.

Do budynku można się dostać przez żelbetowy taras od strony ulicy oraz od podwórka poprzez skrajne klatki schodowe oraz z łącznika ze stołówką.

Zadaszenia schodów głównych i tylnych po remoncie.

Płyta żelbetowa tarasu w wielu miejscach szczerbiona odsłonięte zbrojenie, warstwa wykończeniowa na skraju płyty odparzona , na dużych fragmentach jej brak.

Balustrada stalowa malowana w dobrym stanie.

Opaska betonowa wokół budynku w bardzo złym stanie technicznym.

Przy budynku rosną krzewy które należy usunąć.

OPIS TECHNICZNY – CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

Ogólny opis konstrukcji

Konstrukcja budynku szkieletowa w systemie SBO-R z osłonowymi płytami żelbetowymi i ścianami szczytowymi i niskim parterem z gazobetonu. Mury fundamentowe z bloków żwirobetonowyoh. Strop z płyt kanałowych.

Stolarka okienna drewniana typowa, w parterze okna i drzwi aluminiowe. Daszek nad wejściem w konstrukcji stalowej. Taras z konstrukcji żelbetowej,. Układ budynku szkieletowy z usztywnieniami z ścian żelbetowych monolitycznych poprzecznych

i podłużnych. Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana z elementów systemu SBO-R, stropy z płyt kanałowych, ściany zewnętrzne żelbetowe prefabrykowane. Posadowienie budynku na fundamentach stopowych /płaskie/.

Usztywnieniem budynku na działanie sił poziomych stanowią monolityczne ściany żelbetowe.

Ściany szczytowe, które biorą udział w usztywnieniu budynku murowane i połączone przy pomocy wieńcy żelbetowych w poziomie każdej kondygnacji.

Całość budynku zmonolityzowana jest przez szereg wieńcy żelbetowych między płytami i łączącymi rygle i tarczą stropu prefabrykowanego.

Dach

Stropodach wentylowany w/g systemu SBO-R.

Na stropie z płyt kanałowych na ścianach ażurowych płyty da -chowe o rozpiętości 6 i 5»6 m • Płyty stropodachowe kanałowe leżą na systemowych ryglach żelbetowych.

Stropy

Stropy z płyt kanałowych leżące na prefabrykowanych ryglach systemu SBO-R oraz płyty monolityczne.

Podciągi

Podciągi żelbetowe prefabrykowane systemu SBG-R, wsparte przegubowo na krótkich wspornikach słupów, z słupami i płytami stropów połączone są systemem wylewanych wieńcy żelbetowych.

W miejscach, gdzie przekroczona została dopuszczalna nośność rygli 3 t 6 zastosowano 3 I-2C0 jako rygle stropowe.

Słupy

Słupy żelbetowe prefabrykowane na wysokość jednej kondygnacji. Złącze słupów między sobą za pomocą spawania blach do okucia w prefabrykacie. W fundamencie słup jest osadzony w szklance fundamentowej.

Wieńce

Wszystkie wieńce żelbetowe wylewane w czasie montażu każdej z kondygnacji. Nadproża w ścianach zewnętrznych utworzone są przez elementy ścian zewnętrznych.

Ściany

Ściany zewnętrzne szczytowe murowane z gazobetonu. Ściany zewnętrzne z elementów gipsowych, ściany usztywniające żelbetowe monolityczne. Ściany zewnętrzne podłużne żelbetowe prefabrykowane w/g katalogu SBO-R.