Opis  techniczny.

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA:

1.       CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 		Podstawa opracowania

1.2 		Zakres opracowania

2.	   OPIS TECHNICZNY

2.1      	Instalacja odgromowa

2.1.1  	Sposób ochrony odgromowej budynku

2.1.2  	Zwody poziome

2.1.3   	Maszty odgromowe

2.1.4	Przewody odprowadzające

2.1.5	Przewody uziemiające

2.1.6	Złącza kontrolne

2.1.7	Uziemienie

2.1.8	Uwagi końcowe

3.           RYSUNKI

1	       RZUT  DACHU;   INSTALACJA ODGROMOWA

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkłady architektoniczno-budowlane,

- inwentaryzacja istniejącej instalacji odgromowej,

- protokół pomiaru istniejących uziomów,

- Obowiązujące przepisy, normy i zarządzenia ze szczególnym uwzględnieniem:

- PN-IEC 61024 (norma arkuszowa) – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

- NFC 17-102

  - Zakres opracowania

- 	demontaż części istniejącej instalacji odgromowej,

- 	dobór urządzeń odgromowych,

- 	zwody poziome,

- 	przewody odprowadzające,

-	przewody uziemiające,

-	uziomy.

- OPIS TECHNICZNY

  - INSTALACJA ODGROMOWA

    - Sposób ochrony odgromowej budynku

Na dachu budynku ośrodka szkoleniowego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

wykonana jest instalacja odgromowa. W związku z planowaną termoizolacją budynku oraz niewystarczającym przekrojem drutu zastosowanego do instalacji odgromowej (DFeZn Ø 6 mm),

planuje się wymienić zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzające na ścianach budynku.

Wymiary budynku:

- Długość -     51,5 m  {a}

- Szerokość - 16,9 m  {b}

- Wysokość  - 18,0m + 3m (maszynownia dźwigu) {h}

- Rezystywność gruntu  - 500 Ωm { średnio}

Średnia gęstość wyładowań doziemnych - 1,8 • 10‾6      wyładowania/km²  {na rok}

Przy określeniu wymaganego poziomu ochrony posłużono się metodą zawartą w PN-IEC 61024 1-1

Na podstawie analizy, badany budynek powinien zostać wyposażony  w urządzenie piorunochronne spełniające wymagania dla III poziomu ochrony.

Wymagany wymiar oka sieci – 15x15m - projektowane 8x14

Średnia odległość między przewodami odprowadzającymi: 20m – projektowane < 14m

Zgodnie z wymaganiami dla poziomu i dla stali ocynkowanej, z której będzie wykonane

zewnętrzne urządzenie piorunochronne:

Minimalny wymiar zwodu – 50 mm²

Minimalny wymiar przewodu odprowadzającego – 50 mm²

Minimalny wymiar uziomu – 80 mm²

Niniejszy projekt zakłada wykonanie zewnętrznego LPS z materiałów o większych wymiarach

co zwiększy wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na korozję.

Instalacja odgromowa ma za zadanie:

-	Przechwycenie uderzenia pioruna

-	Odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi

-	Rozproszenie prądu piorunowego w uziemieniu.

    - Zwody poziome

Jako zwody poziome należy ułożyć drut stalowy ocynkowany DFeZn Ø 8 mm mocowany do podłoża dachu na wspornikach klejonych z wykorzystaniem istniejących wsporników do metody naprężnej.

Kominy oraz części budowlane wystające ponad dach należy chronić „antenkami” wystającymi ponad kominy o wysokości większej od połowy długości kominów. Na daszku maszynowni dźwigów należy również ułożyć zwody poziome niskie mocowane do podłoża dachu na wspornikach klejonych i połączyć je z zwodami poziomymi niskimi ułożonymi na dachu głównym.

Wymiary oczek siatki odgromowej: 8x14 m.

Skrzyżowania i odgałęzienia instalacji na dachu wykonać złączami odgałęźnymi krzyżowymi.

Złącza zabezpieczyć przed wpływami warunków atmosferycznych np. smarem.

    - Maszty odgromowe

Urządzenia zamontowane na dachu (np. anteny, wentylatory) należy chronić za pomocą typowych masztów odgromowych np. masztem o wysokości H = 4000 mm np. firmy A.H.

    - Przewody odprowadzające

Na elewacji (po wykonaniu termoizolacji) planuje się ułożyć przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø 8 mm metodą naprężną.

Odległości między projektowanymi przewodami odprowadzającymi L = 12 ÷ 14 m.

Przewody odprowadzające przy tarasie (zk8 i zk9) wykonać drutem DFeZn ø 8 mm

w rurce podwójnej PCV (grubość ścianki > 5mm)RB 22 w Arot BE 32.

Długość rury L = 2,5 m, przejście przez taras uszczelnić.

Wykonać dodatkowe mocowanie przewodów odprowadzających nad oknami parteru.

    - Przewody uziemiające

Przewody uziemiające – istniejące; 8 szt.,

2 szt. projektowane: (do zk8 i zk9)  - płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm.

    - Złącza kontrolne.

Połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi wykonać za pomocą zacisków probierczych drut/płaskownik, na wysokości istniejących przewodów uziemiających

ok. 1,8m od ziemi.

Nowoprojektowane łącza kontrolne nr 8 i nr 9 montować pod tarasem.

    - Uziemienie

Przewiduje wykorzystać istniejące uziomy i wykonać dodatkowe w miejscu zk8 i zk9.

Projektowany uziom szpilkowy (zk 8, 9)

Pręt cynkowany ogniowo FeZnf 85 ø 16x1500 mm - szt. 3. Oporność uziemienia  R < 10 Ω

Od uziomu należy doprowadzić bednarkę 25x4 mm do prowadnicy dźwigu, do instalacji połączeń wyrównawczych w kotłowni i hydroforni oraz do złącza kablowego i Rozdzielnicy Głównej.

W rozdzielnicach zamontowane będą ochronniki przepięciowe.

    - Uwagi końcowe.

W związku z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych, w przypadku wystąpienia w projekcie jakiejkolwiek nazwy handlowej, należy ją rozumieć jako „lub równoważne”.

Dotyczy to tak części opisowej, jak i rysunkowej.

# VI. INFORMACJA BIOZ

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z

-	Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. 2),

-        Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

Nazwa i adres obiektu:	Budynek Ośrodka Szkoleniowego IHiAR

RADZIKÓW,   05-870  BŁONIE

Inwestor:	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

RADZIKÓW,   05-870  BŁONIE

Projektant:	mgr inż. Zbigniew Madej upr. UAN-8386/39/87

00-910 Warszawa, ul. Czerwonych Beretów 12/7

##### Ad.§ 2.3.1  ww. Rozporządzenia – zakres robót

Zakres robót wynikający z projektu instalacji elektrycznych:

- Roboty demontażowe istniejącej instalacji odgromowej

- Roboty montażowe instalacji odgromowej

- Prace kontrolno-pomiarowe

##### Ad.§ 2.3.2  ww. Rozporządzenia – wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Budynek Szkoleniowy IHiAR

##### Ad.§ 2.3.3  ww. Rozporządzenia – wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

##### Ad.§ 2.3.4  ww. Rozporządzenia – wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

W świetle następujących przepisów:

-        Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.

1126, z późn. zm. 2),

-        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

na placu budowy wystąpią następujące roboty szczególnie niebezpieczne:

- prace montażowe instalacji odgromowej – zagrożenie upadkiem z wysokości powyżej 5m

Inne zagrożenia:

| Lp. | Rodzaj zagrożenia | Skala zagroż. | Miejsce wyst. | Czas wyst. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obrażenia mech. związane z używaniem ciężkich narzędzi ręcznych i elektronarzędzi i pracami transportowymi | często | cały plac budowy | Cały czas budowy |
| 2. | uszkodzenia mech. oczu i zaprószenia | dość często | cały plac budowy | prace przygotowawcze, kucie, przebicia |
| 3. | Obrażenia mech. spowodowane spadającymi przedmiotami | często | cały plac budowy | Cały czas budowy |
| 4. | Skaleczenia ostrymi przedmiotami | często | cały plac budowy | Cały czas budowy |
| 5. | upadek z wysokości (dach, drabiny, podesty) | często | cały plac budowy | cały czas budowy |
| 6. | porażenie i poparzenie prądem elektrycznym (praca przy i w pobliżu instalacji elektrycznych, instalacje placu budowy, elektronarzędzia) | często | cały plac budowy | cały czas budowy |
| 7. | hałas | często | cały plac budowy | prace przygotowawcze, kucie, przebicia |
| 8. | zapylenie | często | cały plac budowy | prace przygotowawcze, kucie, przebicia |
| 9. | promieniowanie nadfioletowe i poparzenia przy | sporadycznie | miejsce pracy | prace spawalnicze |
| 10. | zatrucia przy malowaniu, zabezpieczaniu ognioodpornym, klejeniu | umiarkowane | cały plac budowy | czas wykonywania, kilka dni po wykonaniu prac |
| 11. | Warunki atmosferyczne – deszcz, niskie, wysokie temperatury | umiarkowane | prace zewnętrzne | czas wykonywania |

##### Ad.§ 2.3.5  ww. Rozporządzenia – wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty szczególnie niebezpieczne:

- prace montażowe instalacji odgromowej – zagrożenie upadkiem z dachu i rusztowania przy ścianie budynku z wysokości powyżej 5m

Do ww. prac można dopuścić pracowników posiadających dopuszczenie lekarskie do prac na wysokości oraz posiadających aktualne przeszkolenie BHP w tym zakresie.

W ramach instruktażu należy:

- wskazać zadania i sposób prowadzenia prac

- wskazać zagrożenia i środki ochrony

- przeprowadzić szkolenie w zakresie poprawnego korzystanie z zabezpieczeń i zasad asekuracji

- wskazać osoby : bezpośrednio kierującą robotami oraz osobę nadzorującą

Każdorazowo przed dopuszczeniem do robót w czasie odprawy, kontrolować stan psychiczny i fizyczny pracownika w tym trzeźwość podczas bezpośredniej rozmowy.

##### Ad.§ 2.3.6  ww. Rozporządzenia – środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Środki techniczne:

- atestowane szelki z linką bezpieczeństwa z aktualnym świadectwem przydatności do stosowania

- kaski ochronne

- zabezpieczenie terenu pod miejscem pracy na wysokości ( barierki, taśmy, siatki, daszki ochronne)

- tablice informacyjne

- sprzęt p.poż.

- zabezpieczenie swobodnej drogi ewakuacji

Środki organizacyjne:

- wyznaczenie osoby nadzorującej i osoby kierującej robotami posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

- pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP dla danej specyfiki robót

- do prac przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych wymagane jest świadectwo kwalifikacyjne

- prowadzenie instruktażu zgodnie z Ad.§ 2.3.5

Całość prac winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi:

-     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.

1126, z późn. zm. 2)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126.)

- Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

(Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania   robót budowlanych

(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

(Dz.U. z 199r. Nr 80, poz. 912)

oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót.

Oświadczenie zgodnie z Art. 20.4 Prawa Budowlanego

Oświadcza się, że :

PROJEKT

BUDOWLANO WYKONAWCZY

INSTALACJI ODGROMOWEJ

dla

BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIOWEGO

INSTYTUTU HODOWLI i AKLIMATYZACJI ROŚLIN

W RADZIKOWIE

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 6 maja 2010r. „Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243/2010 poz. 1623  oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906).

Zastosowane zmiany w stosunku do rozwiązań w  uprzednio wykonanych

projektach wynikają ze szczególnych rozwiązań technologicznych zamontowanego systemu odgromowego .

Data: luty 2012

Projektant: