1. WYMAGANIA OGÓLNE

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem sporządzonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania instalacji odgromowej w budynku Ośrodka Szkoleniowego IHAR-PIB w Radzikowie.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument określający warunki techniczne wykonania i odbioru robót wymienionych w punkcie 1.1..

## 1.3. Zakres robót objętych SST

- demontaż części istniejącej instalacji odgromowej

- montaż nowych zwodów poziomych niskich

- montaż nowych przewodów odprowadzających

- montaż nowych uziemień

- prace kontrolno pomiarowe

- prace po instalacyjne

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1. 	Wstęp

  - Przedmiot opracowania.

Przedmiotem sporządzonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania instalacji odgromowej w budynku Ośrodka Szkoleniowego IHAR-PIB w Radzikowie.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument w procesach wyboru wykonawcy (przetargach)  przy zlecaniu, realizacji i odbioru prac wyszczególnionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w tej specyfikacji dotyczą prac związanych z wykonaniem instalacji odgromowej w przebudowywanym budynku Ośrodka Szkoleniowego IHAR-PIB w Radzikowie.

Zdefiniowanie ogólnego zarysu robót:

oznaczenie cpv-45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane.

a)	Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Polskimi Normami

Wszelkie zmiany i odstępstwa od przedłożonej dokumentacji projektowej należy przed wprowadzeniem do realizacji bezwzględnie uzgodnić z nadzorem autorskim i inwestorskim. Zmiany należy uwzględnić w projekcie powykonawczym.

1.5 Informacja o terenie budowy/robót

a)Roboty będą wykonywane w przebudowywanym budynku Ośrodka Szkoleniowego IHAR-PIB w Radzikowie.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- nienaruszenia stanu pomieszczeń będących terenem robót, z wyjątkiem niezbędnych ingerencji w istniejącą substancję, wynikających bezpośrednio z technologii przeprowadzanych prac;

- przeprowadzenia robót w sposób nieuciążliwy i bezpieczny dla okolicznych mieszkańców.

b) Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy wydzielonych pomieszczeń na cele socjalne dla zatrudnionego personelu i magazynu obiektowego. Pomieszczenia będące terenem robót zamykane, udostępniane osobom trzecim.

c) Zamawiający udostępni odpłatnie i wskaże  punkt poboru wody i energii elektrycznej na cele prowadzonych prac.

d) Zamawiający  zapewnia miejsca postojowe przy obiekcie dla pojazdów Wykonawcy.

2.	Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej . Zastosowane podczas realizacji zadania materiały muszą posiadać polskie aprobaty techniczne i świadectwa kontroli jakości producenta.

W związku z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych, w przypadku wystąpienia w projekcie jakiejkolwiek nazwy handlowej, należy ją rozumieć jako „lub równoważne”. Dotyczy to tak części opisowej, jak i rysunkowej.

Zestawienie materiałów:

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm | kg | 30.65 |
| 2. | Blacha ołowiana | kg | 0.30 |
| 3. | grot stalowy | szt | 18.00 |
| 4. | kolki wstrzeliwane z nabojami i podkladkami | szt | 72.15 |
| 5. | maszt odgromowy 4m NI kompletny | kpl | 4.00 |
| 6. | osłony przewodów uziemiających | szt | 2.00 |
| 7. | Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-14 mm | kg | 277.43 |
| 8. | Rura instalacyjna gładka RB 22 mm | m | 5.20 |
| 9. | Rury osłonowe dla przestrzeni otwartych BE 32, | m | 5.20 |
| 10. | Uchwyt dachowy do inst. odgr.j, dachowy z płytką uniwersalny | szt | 444.40 |
| 11. | Uchwyt prosty do drutu ocynkowany UPD-oc długość 186 | szt | 65.65 |
| 12. | uchwyty do rur stalowych średnicy do 30 mm | szt | 10.00 |
| 13. | Uchwyty do rur z PVC o średnicy 40 | szt | 3.50 |
| 14. | Uziomy średnicy 16 mm -- pręt ocynkowany dług. 1,5 m UZ-PW-16 | szt | 18.00 |
| 15. | Wspornik ścienny K 145 do kotwienia | szt | 25.25 |
| 16. | wsporniki naciągowe | szt | 20.00 |
| 17. | wsporniki przelotowe | szt | 15.47 |
| 18. | złącza kontrolne | szt | 1.50 |
| 19. | złącza rynnowe | szt | 20.25 |
| 20. | Złącze kontrolne płaskownik-drut czterośru | szt | 12.00 |
| 21. | złączki przelotowe kabłąkowe naprężające | szt | 20.57 |

- Sprzęt, narzędzia

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne cechy techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. i powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

Aparaty i przyrządy pomiarowe użyte do przeprowadzenia badań i prób montażowych powinny posiadać aktualne świadectwa legalizacyjne.

Liczba i wydajność sprzętu i środków transportu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Przy montażu urządzeń oraz instalacji należy używać sprzętu, urządzeń, aparatów i narzędzi zgodnych z technologią wykonania robót określoną przez producenta lub dostawcę urządzeń, gwarantujących właściwą jakość robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, który będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Transport.

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Transportu urządzeń oraz elementów instalacji należy dokonać  zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub dostawcę urządzeń.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

Transport materiałów, sprzętu i narzędzi na terenie robót powinien odbywać się w sposób nieuciążliwy dla okolicznych mieszkańców i innych użytkowników , oraz nie naruszać stanu i struktury obiektu.

Materiały od producenta do miejsca budowy, powinny być przewożone przy pomocy takich środków, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robót.

- Wykonanie robót

Wykonawca robót montażowych w zakresie instalacji elektrycznych winien wykonać je zgodnie z dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem istniejących standardów technicznych.

Roboty należy przeprowadzić przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych, za co ze strony Wykonawcy odpowiedzialny będzie Kierownik Robót.

Personel zatrudniony przez Wykonawcę przy realizacji robót powinien posiadać w zakresie wykonywanych przez siebie czynności:

- stosowne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie,

- wymagane prawem uprawnienia i zaświadczenia kwalifikacyjne,

- ogólne i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzone instalacje techniczne branży elektrycznej i wszelkie instalacje pomocnicze wykonane we własnym zakresie, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robót oraz stosowanie przepisów BHP.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

5.1 Roboty demontażowe

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem :

  - zwodów poziomych niskich na dachu budynku

  - przewodów odprowadzających

Prace prowadzić zgodnie z wymogami bhp i w sposób umożliwiający funkcjonowanie budynku.

Materiały zdemontowane stanowią odpady, które należy przeznaczyć na złom.

Po wykonaniu robót należy całkowicie uporządkować teren budowy z odpadów, które stanowią własność Wykonawcy.

5.2  Trasowanie i montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach równoległych do krawędzi dachu. Na ścianach przewody odprowadzające należy prowadzić w pionie.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowych, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

Uchwyty do zwodów poziomych mocować za pomocą kleju do podłoża papowego dachu. Maksymalny odstęp 100cm na odcinkach poziomych. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe.

5.3 Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy wykonać za pomocą wiercenia; przejścia powinny  spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia elementów instalacji odgromowej przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,

-	przejścia przez strefy pożarowe wykonać przepustami ognioodporne EI-120 przy zastosowaniu atestowanych materiałów. Sposób wykonania przepustu zgodnie z instrukcją producenta.

  - Układanie przewodów instalacji odgromowej

Kominy oraz części budowlane wystające ponad dach należy chronić „antenkami” wystającymi ponad kominy o wysokości większej od połowy długości kominów. Na daszku maszynowni dźwigów należy również ułożyć zwody poziome niskie mocowane do podłoża dachu na wspornikach klejonych i połączyć je z zwodami poziomymi niskimi ułożonymi na dachu głównym.

Wymiary oczek siatki odgromowej: 8x14 m.

Skrzyżowania i odgałęzienia instalacji na dachu wykonać złączami odgałęźnymi krzyżowymi.

Urządzenia zamontowane na dachu (np. anteny, wentylatory) należy chronić za pomocą typowych masztów odgromowych np. masztem o wysokości H = 4000 mm.

Na elewacji  ułożyć przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego FeZn Ø 8 mm metodą naprężną.

Przewody odprowadzające przy tarasie (zk8 i zk9) wykonać drutem DFeZn ø 8 mm

w rurce podwójnej PCV (grubość ścianki > 5mm)RB 22 w Arot BE 32.

Długość rury L = 2,5 m, przejście przez taras uszczelnić.

Wykonać dodatkowe mocowanie przewodów odprowadzających nad oknami parteru.

Złącza zabezpieczyć przed wpływami warunków atmosferycznych np. smarem.

  - Uziomy

Uziomy szpilkowe wykonać prętami cynkowanymi ogniowo FeZnf 85 ø 16x1500 mm - szt. 3.

Oporność uziemienia  R < 10 Ω

Od uziomu należy doprowadzić bednarkę 25x4 mm do prowadnicy dźwigu, do instalacji połączeń wyrównawczych w kotłowni i hydroforni oraz do złącza kablowego i Rozdzielnicy Głównej.

- Kontrola jakości

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni:

- zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST

- stan techniczny materiałów na podstawie oględzin

## 6.3. Kontrola, pomiary w trakcie prac

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inwestora.

- oględziny ułożenia uchwytów i konstrukcji na dachu i na ścianach przed zamocowaniem przewodów odgromowych,

- sprawdzenie prawidłowości uziomu przed zasypaniem

- oględziny przepustów przez stropy i ściany

## 6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze

- oględziny stanu i poprawności połączeń

- sprawdzenie ciągłości żył poszczególnych odcinków instalacji odgromowej

- oględziny wprowadzenia przewodów do urządzeń

- oględziny stanu podłączeń pod zaciski

- sprawdzenie poprawności połączeń

- pomiar oporności uziemienia

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Prace pomiarowe wykonywać mogą osoby posiadające aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania pomiarów.

Na wykonane pomiary należy sporządzić protokóły.

- Obmiar robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z zachowaniem norm związanych z przedmiotem umowy. Dopuszcza się prowadzenie robót w oparciu o postanowienia zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V „Instalacje Elektryczne”.

Montowane w obiekcie instalacje powinny być sprawdzane:

- w trakcie realizacji robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego, lub inspektora kontroli technicznej wspólnie z kierownikiem robót każdorazowo przed zakryciem robót ulegających zakryciu;

- w trakcie realizacji robót przez kierownika robót każdorazowo w przypadku podejrzenia wad materiałowych lub uszkodzeń w trakcie montażu; w razie konieczności należy przeprowadzić odcinkowe badania i próby montażowe;

- po zmontowaniu instalacji przez uprawniony personel wykonawcy poprzez przeprowadzenie kompletnych badań i prób montażowych, z których należy sporządzić protokóły i załączyć je jako składnik dokumentacji powykonawczej;

- przy odbiorze końcowym przez komisję odbioru.

Wykonawca jest obowiązany przedstawić organowi kontrolującemu (komisji odbioru) dokumenty potwierdzające, że zastosowane materiały, takie jak drut odgromowy, bednarka ocynkowana, pręty uziemienia, złącza odgromowe, maszty odgromowe mają aktualne certyfikaty i  dopuszczenia.

Wykonawca powinien udzielić minimum 2-letniej gwarancji na instalacje elektryczne wykonane w ramach niniejszego zamówienia.

- Odbiory robót

Wykonawcę obowiązują odbiory i terminy odbiorów robót przewidziane w umowie zawartej przez inwestora z Generalnym Wykonawcą Robót.

Odbioru technicznego wykonanych prac dokonuje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele inwestora, projektanta oraz specjaliści zatrudnieni do wykonywania pomiarów.

Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszą odzwierciedlać stan istniejący po wykonaniu robót. Dokumentacja musi zawierać certyfikaty, świadectwa i deklaracje zgodności dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń i osprzętu oraz protokoły wykonania badań i pomiarów.

Dla instalacji elektrycznej wszelkie pomiary muszą być wykonane zgodnie z normami:

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Po wykonaniu instalacji odgromowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Aktualną dokumentację powykonawczą

- Protokoły dokonanych pomiarów

- Protokoły odbioru robót zanikających

- Protokoły odbioru robót przez właściwe służby techniczne.

9.   Podstawa płatności

- Zgodnie z umową.

10.  Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

-	 Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,

-	 Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,

-	 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych,

-	Polskimi Normami, w tym:

| PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| --- | --- |
| PN-IEC 60364-3:2000. | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogólnych charakterystyk |
| PN-IEC 60364–4–41: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa. |
| PN-IEC 60364–4–42: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| PN-IEC 60364–4–443: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. |
| PN-IEC 60364–4–47: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym |
| PN-IEC 60364–5–54: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne |
| PN-IEC 60364–5–56: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa |
| PN-IEC 60364-6-61:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze |

Inne wybrane normy dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach:

| PN-86/E-05003/01 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. |
| --- | --- |
| PN-IEC 61024-1: 2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne |

Pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.