Znak sprawy: DAT/07/N/RB/2015

ZAMAWIAJĄCY:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

w Radzikowie, 05-870 Błonie

tel.   (0-22) 725 36 11

fax.  (0-22) 725 47 14

www.ihar.edu.pl

e-mail: postbox.@ihar.edu.pl

# NIP: 529-000-70-29

REGON: 0000079480

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

NA:

Adaptacja pomieszczenia w pracowni hali fitotronowej i montaż komór fitotronowych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie.

W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM

## W TRYBIE:

Przetargu nieograniczonego

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Radzików dnia, 23.06.2015 r.

Sporządził:                                                                                                  Zatwierdził:

DYREKTOR INSTYTUTU

mgr Krystyna Żurek

Prof. dr hab. Edward Arseniuk

| Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia) |  |
| --- | --- |
| § 1 | Nazwa oraz adres Zamawiającego |
| § 2 | Tryb udzielenia zamówienia |
| § 3 | Opis przedmiotu zamówienia |
| § 4 | Termin wykonania zamówienia |
| § 5 | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| § 6 | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu |
| § 7 | Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami |
| § 8 | Wymagania dotyczące wadium |
| § 9 | Termin związania ofertą |
| § 10 | Opis sposobu przygotowywania ofert |
| § 11 | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
| § 12 | Opis sposobu obliczenia ceny |
| § 13 | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| § 14 | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| § 15 | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| § 16 | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach |
| § 17 | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia |
| § 18 | Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych |
| § 19 | Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień |
| § 20 | Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie |
| § 21 | Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną |
| § 22 | Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych |
| § 23 | Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną |
| § 24 | Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot |
| § 25 | Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom |
| § 26 | Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom |
| § 27 | Załączniki: |
| 1 | Formularz oferty - (załącznik nr 1); |
| 2 | Oświadczenie Wykonawcy- (załącznik nr 2); |
| 3 | Oświadczenie Wykonawcy dot. grup kapitałowych- (załącznik nr 3); |
| 4 | Wykaz robót - (załącznik nr 4); |
| 5 | Wykaz osób – (załącznik nr 5); |
| 6 | Oświadczenie dot. uprawnień- (załącznik nr 6); |
| 7 | Oświadczenie o oddaniu zasobów – (załącznik nr 7) |
| 8 | Umowa-wzór – (załącznik nr 8); - Protokół odbioru końcowego robót –(zał nr 1 do umowy). |
| 9 | Dokumentacja techniczna: |
| 10. | Informacja BIOZ, |
| 11. | Projekt budowlano wykonawczy- Strona tytułowa, |
| 12. | Projekt budowlano wykonawczy-Architektura, pomieszczenie fitotronu, |
| 13. | Projekt budowlano wykonawczy-Instalacja elektryczna wewnętrzna, |
| 14. | Projekt budowlano wykonawczy- Instalacje sanitarne, |
| 15. | Przedmiar, |
| 16. | Rys 1_A- Rzut przyziemia, |
| 17. | Rys. 1_IN- Rzut przyziemia inwentaryzacja, |
| 18. | Rys. 1_KFT-Wyposazenie komór fitotronowych, |
| 19. | Rys. 1_S-Instalacje wodno-kanalizacyjne, |
| 20. | Rys. 2_A- Ściana z zabudową meblową, |
| 21. | Rys. 2_S-Wentylacja, klimatyzacja-pomieszczenie fitotronowe, |
| 22. | Rys. 3_A- Wykaz stolarki, |
| 23. | Specyfikacja techniczna- Instalacje elektryczne, |
| 24. | Specyfikacja techniczna- Część budowlana, |
| 25. | Specyfikacja techniczna- Instalacje sanitarne, |
| 26. |  |

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie.

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczenia laboratoryjnego w hali fitotronowej oraz budowa w tym pomieszczeniu dwóch komór fitotronowych ze sterowanym klimatem.

Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową dokumentację powykonawczą określoną w STWiOR oraz dokumentację zawierającą wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej wniesione za zgodą inwestora, projektanta i inspektora nadzoru w trakcie realizacji robót

Nazwy i kody – wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny precyzyjny (z wyjątkiem szklanego),

51430000-5-Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan. i sanitarne, Instalacja CWU,

45331000-6 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

- LOKALIZACJA I OPIS OGÓLNY POMIESZCZENIA

Adoptowane pomieszczenie zlokalizowane jest w istniejącym budynku hali fitotronowej w Radzikowie na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,  05-870 Błonie.

Dane powierzchniowe i kubaturowe pomieszczenia.

- Powierzchnia użytkowa przed adaptacją: 36,04m2

- Powierzchnia użytkowa po adaptacji: 34,90m2

- Kubatura przed adaptacją : 164,34 m3

- Kubatura po adaptacji : 144,03 m3

- UKŁAD KOMUNIKACYJNY.

Dostęp do pomieszczenia prowadzi z istniejącego korytarza w budynku hali fitotronowej.

Dane technologiczne po adaptacji.

Modernizowane pomieszczenie będzie wyposażone w dwie komory fitotronowe  wraz z osprzętem niezbędnym do ich działania. Wykaz urządzeń i wyposażenia zgodnie z załączonymi rysunkami w projekcie.

Wszystkie media dochodzące do komór fitotronowych należy prowadzić z boku i ponad komorami fitotronowymi (ze względu na możliwość ewentualnej wymiany określonego przewodu bez konieczności przestawiania komory.)

UWAGA: W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nie będą występowały warunki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

- STAN  ISTNIEJĄCY .

Pomieszczenie pełni obecnie funkcję pokoju do przygotowania roślin w doświadczeniach fitotronowych oraz stanowi zaplecze dla doświadczeń. Przewidywana modernizacja pomieszczenia ma za zadanie umożliwić prowadzenie kontrolowanego wzrostu roślin w projektowanych fitotronach.

Maksymalne wymiary istniejącego pomieszczenia to: 5,99m x6,03m.

Ściany pomieszczenia otynkowane tynkiem cem. - wap.

Posadzka pomieszczenia wyłożona płytkami PCV.

Przekrycie pomieszczenia stanowi istniejący stropodach żelbetowy- warstwy zgodnie z opisem jak na rysunkach architektonicznych.

Przez pomieszczenie przebiega kanał instalacyjny przykryty stalowymi blachami gr 0,5mm.

Pomieszczenie wyposażone w grzejniki żeliwne.

Stolarka drzwiowa do pomieszczenia – drewniana.

Pomieszczenie posiada dwa okna : jedno , duże PCV i jedno małe – drewniane(do wymiany).

1. ZAKRES PRAC I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE – ADAPTACJA   POMIESZCZENIA

1.1. Izolacja ścian i sufitu pomieszczenia.

Wyłożenie ścian  zewnętrznej i sufitu pomieszczenia wełną mineralną.

Warstwy ścienne należy wykonać w następującej kolejności:

-tynk cem.-wap. (istniejący)

-pustka powietrzna 5cm

-wełna mineralna 10cm

-profile aluminiowe

- płyta gipsowa Hydro x2 grubości łącznie 3cm

-powłoka malarska okładzina z płytek gresowych

Warstwy sufitowe  należy wykonać w następującej kolejności:

-tynk cem.-wap. (istniejący)

-pustka powietrzna 26cm

-wełna mineralna 15cm

-profile aluminiowe

- płyta gipsowa Hydro x2 grubości łącznie 3cm

-powłoka malarska.

Pozostałe 3 ściany pomieszczenia:

Z pozostałych trzech ścian pomieszczenia należy skuć istniejący tynk , wykonać nowy tynk cem.-wap., gładź szpachlową , następnie pomalować ściany farbą lateksową.

1.2. Posadzka.

Przewidziano usunięcie istniejącej okładziny z płytek PCV i skucie 1cm istniejącej posadzki betonowej.

Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać wylewkę samopoziomującą a następnie okładzinę z płytek gresowych.

Płytki gresowe 30x30cm

1.3. Okładzina ścienna z płytek gresowych.

Ścianę na której zlokalizowano zlew należy wyłożyć w całości do wysokości 2,25 płytkami gresowymi 30cm x 60cm.

1.4. Stolarka.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej. Należy wymienić jedno okno drewniane i jedne drzwi drewniane.

Założono okno z profili PCV. Kolor RAL- biały. Okno z mechanizmem możliwości otwierani z podłogi. Stolarka drzwiowa z profili aluminiowych dostosowana do możliwości zamontowania elektrozamka. Stolarka drzwiowa w całości pełna , bez przeszklenia. Kolor RAL- biały.

1.5. Rolety okienne gumowe.

Rolety gumowe okienne , nie przepuszczające światła, system otwierania rolet ręczny , z systemem możliwości otwierania rolety przez osobę z podłogi.

1.6 .Powłoki malarskie ścian i sufitów.

Ściany i sufity należy pomalować farbami odpornymi na uszkodzenia, działanie wody, bakterii , grzybów itp.

Zastosować farby lateksowe na ściany i sufity.

Kolorystyka powłok –RAL-biały.

Malowanie ścian pędzlem lub wałkiem wg wytycznych producenta.

1.7.Parapety wewnętrzne.

Zamontować dwa parapety wewnętrzne z Aglomarmuru.

Parapety wewnętrzne montować tak aby wystawały poza lico ściany nie więcej niż 3cm.

Grubości parapetów 3cm .

Zamontować parapety imitujące marmur wykonane z wyselekcjonowanych odłamków skalnych połączonych specjalnymi żywicami epoksydowymi(Aglomarmur).

Parapety montować do podłoża przy pomocy pianki i silikonu szklarskiego.

Parapety powinny być gładkie , łatwo zmywalne.

1.8.Zabudowa kanału technicznego -instalacyjnego.

Należy wymienić istniejące pokrywy kanału instalacyjnego. Zamontować blachy gr 0.5mm ze stali nierdzewnej polerowanej, karbowanej. Blaszki montowane odcinkami długości 60cm.

Należy oczyścić istniejący kątownik obwodowy kanału i zabezpieczyć go powłokami malarskimi poprzez 3- krotne malowanie. (kolor stal nierdzewna).

1.9.Komory fitotronu.

Komory fitotronu wykonać z płyt warstwowych (pianka poliuretanowa) gr 10 cm z okładziną ze stali nierdzewnej.

Drzwi do komór fitotronu70x200cm, zawiasowe chłodnicze, ze stali nierdzewnej, z uszczelką gazoszczelną wyposażone z okienko rewizyjne stałe(30x30cm), z możliwością zasłonięcia go przy pomocy zawiasowej okiennicy zewnętrznej.

Wyposażenie komór fitotronowych zgodnie z  rysunkami architektury.

Wymiary zewnętrzne jednej komory 2,50x2,40x2,70m. Zaprojektowano dwie niezależne komory. Łączenie płyt ścian komór i podłogi na zamki typu CAMLOCK.

Komory nie mogą posiadać wspólnej ścianki ze względy na mogące w nich występować duże różnice temperatury.

Kubatura wewnętrzna jednej komory fitotronu 12,65m3.

Komory zaprojektowane jako gazoszczelne. Podłogę komór wykonać z płyty warstwowej gr 10cm(pianka poliuretanowa) powlekanej blachą nierdzewną perforowaną.

1.9.1.Wyposarzenie komór fitotronowych – parametry urządzeń .

1. Czujnik pomiarowy: wilgotność+temperatura+CO2+O2 (4 sztuki na komorę) nie gorszy niż: Comet T6440 (dla T+H+CO2) oraz nie gorszy niż: ALPA SmArtGaz 78185 z sensorem elektrochemicznym (dla O2)

a. Zakres pomiarowy wilgotności 0…100% Rh

b. Zakres pomiarowy temperatury -25…+55°C

c. Komunikacja RS485 Modbus RTU dla H+T+CO2

d. Komunikacja 4…20mA dla O2

e. Wyświetlacz LCD wyświetlający pomiary

f. Obudowa IP65

g. Dokładność pomiaru min. ±3% Rh (dla zakresu 20…80% Rh)

h. Dokładność pomiaru temp. Min ±0.5°C

i. Zakres pomiaru stężenia CO2 0…2000ppm

j. Zakres pomiaru stężenia O2 min. 15…25%

k. Zakres pracy -20…+40°C

l. Dopuszcza się stosowanie oddzielnych przetworników dla poszczególnych pomiarów (np.

przetwornik A: H+T+CO2, przetwornik B: O2)

Uwaga: czujniki zainstalować z zapasem przewodu 1m z możliwością regulowania jego wysokości.

2. Czujnik temperatury kanału wentylacyjnego

a. Zakres pomiarowy -20…+55°C

b. Komunikacja RS485 Modbus RTU

3. Moduł ogrzewania nie gorszy niż Viessmann

a. Moc 2kW

b. Zasilanie 1-fazowe ze sterownika fitotronu w postaci gniazdka elektrycznego

c. Obieg ciepła wymuszony

4. Moduł nawilżania: nie gorszy niż: VerdaLab [producent Intech], model: AHSP‐4510

a. Moc 4500W+1000W

b. Zasilanie 2x3-fazowe ze sterownika fitotronu w postaci dwóch gniazdek elektrycznych

c. Nawilżanie ciśnieniowo-parowe

d. Automatyczny pobór wody

e. Czujnik braku wody z wyjściem cyfrowym do sterownika fitotronu

f. Płynne sterowanie mocą nawilżacza parowego i jego diagnostyka poprzez RS485 Modbus

g. Płynne sterowanie mocą nawilżacza ciśnieniowego

h. Nawilżanie parowe o wydajności 6kg/h

i. Nawilżanie ciśnieniowe o wydajności >10 l/h

j. Dysze nawilżania parowego oraz dysze nawilżania ciśnieniowego na tylnej ścianie komory

5. Moduł chłodzenia nie gorszy niż: Danfoss.

a. Jednostka zewnętrzna / jednostka wewnętrzna

b. Moc chłodnicza 6,2kW – na jedną komorę.

c. Zasilanie 3-fazowe ze sterownika fitotronu w postaci do wpięcia w urządzenie

d. Moc regulowana inwerterowo przez sterownik

e. Zakres pracy jednostki wewnętrznej -25°C…+45°C

6. Wentylacja pomieszczenia

a. Wydajność 50m³/dobę

b. Filtr HEPA na wejściu oraz wyjściu wentylacji w postaci do wpięcia w urządzenie

c. Regulacja przepływu 0..100%

d. Sygnał regulacyjny 0..10V lub 4..20mA lub RS485 Modbus

7. System minimalizacji gradientu temperatury i wilgotności: nie gorsza niż: VerdaLab [producent Intech] model GM-1500+

a. Moc 250W

b. Zasilanie 1-fazowe ze sterownika fitotronu w postaci do wpięcia w urządzenie

c. Wydajność min. 1500m³/h regulowana z poziomu sterownika fitotronowego

d. Pobór powietrza liniowo na długości komory (górna, środkowa część), wyjście  powietrza na ścianach – lewej oraz prawej komory, lub odwrotnie

8. Systemy zabezpieczeń komory

a. Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa według nastawionej temperatury:

< -25°C oraz > +40°C

b. Mechaniczny lub elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa dla stężenia tlenu w powietrzu O2 >= 23%

(uruchomienie wentylacji i wyłączenie elektrozaworu z tlenem)

9. Stacja uzdatniania i przygotowania wody: nie gorsza niż VerdaLab [producent Intech] , model: SWTP-100-8.

a. Stacja uzdatniania wody do zasilania nawilżaczy

b. Stacja przygotowania wody dla roślin

c. Pompa dozująca pożywkę dla roślin sterowana ze sterownika fitotronowego – osiem precyzyjnych pomp dozujących pożywki, które później z poziomu sterownika można mieszać w różnych proporcjach

10. Sterownik fitotronowy nie gorszy niż: VerdaLab [producent Intech] model FS-15/2C/X1.

Sterownik wraz z obudową montowany na zewnątrz komór.

a. Obudowa natynkowa metalowa

b. Zasilanie 3-fazowe

c. Obsługa dwóch komór

d. Wyjścia sterujące mocy:

i. Chłodzenie 6,2kW komora 1

ii. Chłodzenie 6,2kW komora 2

iii. Grzanie 2kW komora 1

iv. Grzanie 2kW komora 2

v. Nawilżanie stopień 1, komora 1

vi. Nawilżanie stopień 1, komora 2

vii. Nawilżanie stopień 1, komora 1

viii. Nawilżanie stopień 1, komora 2

ix. Minimalizacja gradientu, komora 1

x. Minimalizacja gradientu, komora 2

xi. Wentylacja pomieszczenia, komora 1

xii. Wentylacja pomieszczenia, komora 2

xiii. Sterowanie UV, komora 1

xiv. Sterowanie UV, komora 2

xv. Pompa dozująca pożywkę x8

e. Wyjścia sterujące

i. Sterowanie mocą wentylacji pomieszczenia 1

ii. Sterowanie mocą wentylacji pomieszczenia 2

iii. Sterowanie elektrozaworem CO2 pomieszczenia 1

iv. Sterowanie elektrozaworem CO2 pomieszczenia 2

v. Sterowanie elektrozaworem O2 pomieszczenia 1

vi. Sterowanie elektrozaworem O2 pomieszczenia 2

vii. Sterowanie elektrozaworem H2O pomieszczenia 1

viii. Sterowanie elektrozaworem H2O pomieszczenia 2

ix. Sterowanie mocą chłodzenia pomieszczenia 1

x. Sterowanie mocą chłodzenia pomieszczenia 2

xi. Sterowanie mocą układu minimalizacji gradientu pomieszczenia 1

xii. Sterowanie mocą układu minimalizacji gradientu pomieszczenia 2

f. Wejścia czujnikowe

i. RS485 Modbus

ii. Wejście detekcji otwarcia drzwi pomieszczenia 1

iii. Wejście detekcji otwarcia drzwi pomieszczenia 2

iv. Niski poziom wody dla nawilżacza pomieszczenia 1

v. Niski poziom wody dla nawilżacza pomieszczenia 2

vi. Wejścia analogowe i cyfrowe niezbędne do pomiaru czujników (8 kpl  T+H+CO2+O2)

vii. Wejście bezpiecznika temperatury pomieszczenia 1

viii. Wejście bezpiecznika temperatury pomieszczenia 2

ix. Wejście bezpiecznika tlenu pomieszczenia 1

x. Wejście bezpiecznika tlenu pomieszczenia 2

xi. Wejście niskiego ciśnienia O2

xii. Wejście niskiego ciśnienia CO2

xiii. Wejście braku pożywki x8

g. Wyjścia komunikacji zewnętrznej

i. LAN Ethernet

ii. Wbudowany serwer WWW

iii. Zdalna kontrola i serwis

iv. Modbus TCP/IP dla potrzeb BMS

h. Panel sterujący 15” dotykowy, kolorowy

i. Gniazdo karty μSD/SD 32GB na cele rejestracji danych

j. Funkcjonalności sterownika fitotronowego

i. Niezależne kontrolowanie dwóch pomieszczeń fitotronowych

1. Sterownik umożliwia niezależne kontrolowanie dwóch pomieszczeń    z jednego panelu operatorskiego. Możliwe jest dzięki temu prowadzenie odmiennych  badań w każdej z komór, a nawet selektywne wyłączanie komory z użytku.

ii. Regulacja temperatury, wilgotności, CO2 oraz O2 w pomieszczeniu

1. Sterownik reguluje zadaną wilgotność, temperaturę oraz stężenie CO2 i O2 w danej komorze zgodnie z nastawionym programem badawczym.

iii. Sterowanie automatycznym podlewaniem

1. Sterownik steruje elektrozaworem wody umożliwiając wykonywanie podlewania roślin według wcześniej ustalonego harmonogramu

2. Sterowanie precyzyjną pompą dozującą pożywki dla roślin – możliwość zaprogramowania procentowego udziału pożywek (maksymalnie do ośmiu).

iv. Interfejs graficzny w języku polskim

1. Graficzny interfejs w języku polskim wyświetlany na 15” kolorowym  ekranie dotykowym.

v. Obsługa do 32 swobodnie programowalnych stref (program badawczy)

1. Oprogramowanie umożliwia utworzenie programu badawczego  składającego się z 32 stref. Każda ze stref może posiadać inną nastawę temperatury, wilgotności oraz natężenie oświetlenia. Możliwe jest również ustalenie czasu trwania przejść pomiędzy strefami.

vi. Rejestracja danych na kartę SD/μSD

1. Sterownik rejestruje całą pracę na wbudowaną kartę o pojemności 32GB do formatu CSV, który można otworzyć w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym obsługującym standard CSV.

2. Rejestracja parametrów zadanych, pomiarów ze wszystkich czujników, alarmów, awarii, stanów pracy

vii. Alarmy

1. Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa o alarmach

2. Automatyczne wysyłanie e-mail z alarmami

3. Wysyłanie SMS z alarmami.

4. Alarmowe styki bez potencjałowe w rozdzielni sterownika fitotronowego

5. Detekcja zbyt dużego odchylenia temperatury w komorze od nastawionej `	wartości

6. Detekcja zbyt dużego odchylenia wilgotności w komorze od nastawionej wartości

7. Detekcja zbyt dużego odchylenia poziomu dwutlenku węgla w komorze od

nastawionej wartości

8. Detekcja zbyt dużego odchylenia poziomu tlenu w komorze od nastawionej wartości

9. Detekcja zbyt dużej różnicy odczytów z czujników redundantnych znajdujących się w komorze

10. Detekcja zbyt długo otwartych drzwi komory

11. Sygnalizacja braku wody, pożywek, tlenu i dwutlenku węgla w butlach gazowych

12. Sygnalizacja awarii urządzeń zainstalowanych w komorach

viii. Wyjście Ethernet

1. Możliwość pracy sterownika w sieci LAN oraz WAN

2. Sterowanie, podgląd i zarejestrowane dane dostępne przez Ethernet z dowolnego komputera z przeglądarką internetową (wbudowany serwer WWW)

a. Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail z alarmami lub statusami komór fito tronowych

k. Stoły fitotronowe –dwa poziomy, górny stały na wysokości 60cm od podłogi, dolny z regulowaną wysokością poziomu(skok co 3cm) w zakresie 0-50cm od półki górnej, po cztery stoły na komorę (80x105 x 60cm)

l. Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI304.

m. Blaty ze stali perforowanej.

n. Wymiary 80x105x 60cm.

o. Wyposażenie w wysokiej jakości kółka z hamulcami

p. Oświetlenie pod górną półką , panel montowany do póki górnej , lampa sodowa (400W/m2) , 4szt. na komorę , natężenie światła 300umol/m2/s z możliwością demontażu i wymiany na panele LED.

q. Oświetlenie półki górnej stołu, panelem z lampami LED, 4 lampy LED po 250W (założyć zasilanie jak dla lamp sodowych na 400W/m2) o minimalnym natężeniu

światła 300umol/m2/s z możliwością demontażu i wymiany na lampy sodowe. Zakres regulacji panelu LED od 10cm nad poziomem górnej półki stołu do maksymalnej możliwej wysokości ograniczonej komorą.

r. Oświetlenie panelowe LED umożliwiają:

i. Płynną regulację jasności z poziomu sterownika fitotronu

ii. Bardzo wysoką równomierność oświetlenia

iii. Możliwość konfiguracji widma światła, tj. dowolna konfiguracja diod:

1. Niebieskie

2. Czerwone

3. Białe o różnej barwie

4. Głęboka czerwień

5. Podczerwień

6. Konfiguracji diod i ich proporcje wg użytkownika

s. Oświetlenie sterowane z poziomu sterownika fitotronowego

Uwagi: Komora musi zapewniać równomierny rozkład temperatury (również pod lampami), zakres temperatury równomierny przy zapaleniu lamp.

Komora musi spełniać zagwarantowanie równomiernego rozkładu temperatury dopuszczalnym odchyleniem +/-0,5°C

Komora musi spełniać minimalne natężenie światła o PAR min 300 mikrotromoli/m2/sec.

W skład kompletu wyposażenia komory wchodzą również butle z potrzebnymi gazami (pełne nabite).

1.10. Wyposażenie pomieszczenia w którym zlokalizowane są fitotrony .

-szafka zabezpieczająca ognioodporna ma C02, np. Eco Plus L , 30min , 102.610.200

-stacja uzdatniania wody

-regał na suszarki z dwiema półkami laminowanymi , konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo 60x60x190cm

-wieszak naścienny na cztery płaszcze

-szafa laboratoryjna laminowana z półkami 120x60x220cm

-2x stolik laboratoryjny przejezdny z blatem laminowanym i 1 półką pod blatem , konstrukcja stalowa lakierowana

proszkowo. 110x57x90cm

-szafka stojąca laminowana 90x75x90cm

-blat (wspólny jak w uwadze poniżej) 70x75 na wys90cm

-szafka laminowana z 4 szufladami 90x75x90cm

-zlew jednokomorowy z szafką +terma +destylarka

-zbiornik na wodę destylowaną

-blat(wspólny jak w uwadze poniżej) 120x75nawys.90cm

-szafka laminowana/zbiornik do pożywek w doświadczeniu 55x110x200cm

-dwa krzesła na kółkach , laboratoryjne, wysokie.

Uwaga: szafki stojące muszą posiadać wspólny blat(stół), przyścienny, laminowany ze zlewem metalowym nierdzewnym dużym(handlowym).Konstrukcja lakierowana proszkowo.

Bateria wody Z/C handlowa.

Pod blatem szafki laminowane , wstawiane.

-szafka wisząca laminowana (zabudowa)90x35x75cm

-szafka wisząca laminowana(zabudowa) 70x35x75cm

-szafka wisząca laminowana(zabudowa) 90x35x75cm

-ociekacz ścienny

-szafka wisząca 120x35x75cm

1.10.1 Szczegółowe wytyczne wykonania mebli w pomieszczeniu fitotronu .

-Stelaże- „C”- kształtne.

- noga C-kształtna wykonana z profilu stalowego zamkniętego, dopuszczalny

minimalny wymiar profilu 60x40x3, malowana farbami proszkowymi

poliestrowo-epoksydowymi w kolorze popielatym, noga wyposażona w stopki

regulacyjne w zakresie co najmniej 30 mm

- łącznik stelaża wykonany z ceownika stalowego, dopuszczalny minimalny wymiar

ceownika 60x30x3, malowana farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi

w kolorze popielatym

- stelaż montowany w całość za pomocą złączy śrubowych

-Blat.

-blat z laminatu HPL typu postforming o grubości minimalnej 28mm oklejony

doklejką PCV o grubości 2mm. Kolor blatu popielaty - U112

-Zlew jedno-komorowy.

-Stal nierdzewna, minimalna głębokość komory: 20 cm

-Instalacja wodna.

-Bateria wody ciepłej/zimnej montowana na blacie, centralnie.

-Szafki /szfa - laminowane.

- płyta laminowana o grubości 18 mm wykończona doklejką PCV 2mm

- szafki kołkowane i klejone w całość – nie skręcane

- pojemniki szuflad typu metabox.

- zawiasy puszkowe samodomykające.

- uchwyty metalowe satynowe L-128 do uzgodnienia z użytkownikiem

- szafki podwieszane pod stelaż „C „ – kształtny

- kolory szafek popielaty – U112

-Krzesła laboratoryjne

-Materiał siedziska i oparcia zmywalny, odporny na zabrudzenia, stelaż z blokadą kół.

1.10. Wentylacja.

W  pomieszczeniu zaprojektowano klimatyzację.

Projekt wg odrębnego opracowania.

1.11. Instalacje C.O.

Przewidziano wymianę grzejników.

Wg odrębnego opracowania.

1.12. Wodno – kanalizacyjna.

Instalacja wod.-kan. wg odrębnego opracowania.

1.14.Instalacje elektryczne.

Według odrębnego opracowania.

Ogólne uwagi.

Uwagi: Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest braku oddziaływania na zdrowie i być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.

WYMAGANIA PPOŻ

Zmiany wprowadzone w adoptowanym pomieszczeniu nie mają wpływu na zmianę warunków PPOŻ

Warunki gwarancji:

- Na urządzenia i osprzęt obowiązuje gwarancja producenta,

- Na wykonane prace Wykonawcy udzieli min. 12 m-cznej gwarancji,

- W okresie gwarancji przegląd okresowy komór fitotronowych co 6 m-cy,

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

Szczegóły dotyczące warunków gwarancji zawiera § 9 umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający dołącza następującą dokumentację techniczną:

| 1. | Informacja BIOZ, |
| --- | --- |
| 2. | Projekt budowlano wykonawczy- Strona tytułowa, |
| 3. | Projekt budowlano wykonawczy-Architektura, pomieszczenie fitotronu, |
| 4. | Projekt budowlano wykonawczy-Instalacja elektryczna wewnętrzna, |
| 5. | Projekt budowlano wykonawczy- Instalacje sanitarne, |
| 6. | Przedmiar, |
| 7. | Rys 1_A- Rzut przyziemia, |
| 8. | Rys. 1_IN- Rzut przyziemia inwentaryzacja, |
| 9. | Rys. 1_KFT-Wyposazenie komór fitotronowych, |
| 10. | Rys. 1_S-Instalacje wodno-kanalizacyjne, |
| 11.. | Rys. 2_A- Ściana z zabudową meblową, |
| 12. | Rys. 2_S-Wentylacja, klimatyzacja-pomieszczenie fitotronowe, |
| 13. | Rys. 3_A- Wykaz stolarki, |
| 14.. | Specyfikacja techniczna- Instalacje elektryczne, |
| 15. | Specyfikacja techniczna- Część budowlana, |
| 16. | Specyfikacja techniczna- Instalacje sanitarne, |

§ 4. Termin wykonania zamówienia

- Realizacja całości zamówienia  w terminie:  90 dni od daty przekazania pomieszczenia w hali fitotronowej, w którym będą prowadzone prace,

- Miejsce realizacji prac: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie.

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art.22 ust.1 ustawy, dotyczące:

1).posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Zamawiający za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia Wykonawcy ( art. 22   ust. 1  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)

2). posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek zostanie spełniony, jeżeli:

-  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie -  prawidłowo wykonali, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

a). co najmniej dwa  zamówienia polegające na:  remoncie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej – laboratoria, obejmujących  swoim zakresem  roboty ogólnobudowlane, sanitarne , elektryczne o wartości minimum brutto: 200 000,00 zł. łącznie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących  najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

b). co najmniej dwa zamówienia ( w tym jedno dla jednostki naukowej), obejmujące budowę komór fitotronowych (w tym jednej ze sterowaniem klimatem, umożliwiającej prowadzenie kontrolowanego wzrostu roślin) o łącznej powierzchni 50 m2. o wartości minimum brutto: 200 000,00 zł. łącznie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących  najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli  wykonawca dysponuje:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy oraz będący członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający aktualny wpis, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- kierownikiem  robót  elektrycznych  posiadającym  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacji  elektrycznych  z  min. 5  letnim  doświadczeniem zawodowym  jako  kierownik  budowy oraz będący członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający aktualny wpis, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- kierownikiem  robót  instalacji sanitarnych  posiadającym  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacji  sanitarnych  z  min. 5 letnim  doświadczeniem zawodowym  jako  kierownik  budowy oraz będący członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający aktualny wpis, aktualne ubezpieczenie   od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca musi zabezpieczyć niezbędną ilość pracowników przewidzianych do terminowej i zgodnej z umową realizacji zamówienia.

4). znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności:

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca:

a). posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4. W przypadku warunku posiadania odpowiednich uprawnień tj. art. 22 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp, należy przyjąć, że mogą wykazać jego spełnienie tylko ci  z Wykonawców, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie uprawnień ustawowych. W przypadku spełnienia warunków dotyczących wskaźników niemożliwych do zsumowania np. wskaźnika rentowności, dopuszczalne jest spełnienie tego warunku przez jednego z Wykonawców.

- Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków niepodlegania wykluczeniu z postępowania o których mowa w art.24 ustawy Pzp.

- Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust.2 i 2a  p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  może posłużyć się zasobami podmiotów trzecich. Stosownie do art. 26 ust. 2b pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- Wykonawca w sytuacji o której mowa w ust. 7, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie to może wynikać ze stosunków prawnych łączących Wykonawcę z podmiotem trzecim, takich jak: umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie między pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy u Wykonawcy.

- Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz czy łączący ich stosunek prawny gwarantuje rzeczywisty dostęp do środków,  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty:

1).  na spełnienie warunku  o którym mowa w paragrafie 22 ust. 1 pkt.4 tj. dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, określone w § 6 ust. 4 pkt. d) i e).

2). w przypadku spełnienia  pozostałych warunków o których mowa w par.22 ust. 1 pkt.1-3, Zamawiający może żądać:

a). zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b). sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c). charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d). zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- Wykonawcy wyrażą zgodę na otrzymanie należności w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury vat.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postepowaniu na podstawie oświadczeń  lub dokumentów o których mowa w § 6.

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej SIWZ:

a). Podpisany Formularz oferty - załącznik nr 1;

b). Podpisane Kosztorysy ofertowe (Przedmiary robót) z cenami jednostkowymi i wartością robót, stanowiącą cenę zamówienia,

c). Wypełniony  i podpisany Formularza Oświadczenia Wykonawcy, zgodnego z art. 22 ust. 1 oraz ar. 24 ust 1, 2 i 2a ustawy Pzp – załącznik nr 2;

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – (załącznik nr 3).

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 (pkt 1 i 1a Pzp. uchylony),   Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności godpodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w  celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo skaładania ofert.

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert;

c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Oświadczenia oraz dokumenty w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz w § 5 ogłoszenia:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 ;

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,  - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 ;

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6;

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych w wysokości nie niższej niż: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia Art. 26 ust.2b)– Załącznik nr 7;

- Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 5, będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca złoży wraz z ofertą, dokumenty wymienione w ust.3, dotyczące tych podmiotów.

- Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

- Dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia lub dokumenty wskazane w §6 ust.2, w §6  ust 3 tj. potwierdzające brak podstaw do wykluczenia,  w tym oświadczenie z art. 24 ust. 1 (pkt 1 i 1a uchylony) i art. 24 ust.2a Pzp.- Załącznik nr 2  w części B;

Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia lub dokumenty wskazane w §6 ust.1 lit.a) i  ust. 4. Oświadczenie – Załącznik nr 2 w części A powinno być podpisane przez pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.

10.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3lit a-e):-składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne alb że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

11.Dokumenty o których mowa w ust. 10 lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w ust. 10 lit. b).powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

12.Jeżeli w kraju  miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których jest mowa w ust.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.

13.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

12.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołaczonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

13. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp.

§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Radzików, 05-870 Błonie

fax. (0-22) 725 47 14

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

a) w sprawach merytorycznych dotyczacych przedmiotu zamówienia:

mgr Karol Ferenc

tel. (022) 733 46 63

(pn. – pt. w godzinach od 8:00 do 16:00),

e-mail: k.ferenc@ihar.edu.pl

b). w sprawach formalnych związanych z procedurą postępowania:

mgr Krystyna Żurek

tel./fax; (022) 733 46 74;

fax. (022) 725 47 14)

Centr. (022) 733 45 00 wew. 674)

(pn. – pt. w godzinach od 8:30 do 16:00).

e-mail: k.zurek@ihar.edu.pl

§ 8. Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść do dnia terminu składania ofert.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

BGŻ S.A. w Warszawie

47 2030 0045 1110 0000 0094 2390

z dopiskiem Wadium – DAT/07/N/RB/2015

- Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed upływem terminu składania ofert, gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium. Wykonawca, który złoży ofertę i dokona wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) nastąpi po upływie terminu składania ofert, podlega wykluczeniu z postępowania w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, a oferta takiego Wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 46 ust.4a ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana :

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

§ 9. Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert.

§ 10. Opis sposobu przygotowania ofert

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.

- Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).

- Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

- Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

- W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

- Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.

- Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

- Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Oferent zamieści ofertę w zamkniętej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, tj.:

1) Opakowanie zewnętrzne powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem. Nie otwierać przed 10.07.2015 roku, godz. 14:10

2) Opakowanie wewnętrzne powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed 10.07.2015 roku, godz. 14.10.

- Oferta powinna być zapakowana tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Miejscem składania ofert jest: IHAR-PIB  Radzików, Kancelaria Ogólna, pokój nr 39

- Terminem składania ofert jest dzień 10.07.2015 roku, godz. 14.00.

- Miejscem otwarcia ofert jest IHAR Radzików, pokój nr 36.

- Terminem otwarcia ofert jest dzień 10.07.2015 roku, godz. 14:10.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej przy zachowaniu następujących założeń:

- zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót, projektów, specyfikacji technicznych oraz opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

- ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w przedmiarach  robót muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również koszty:

- wszystkich robót przygotowawczych,

- prac porządkowych,

- utrzymania zaplecza budowy,

- związane z odbiorami wykonanych robót,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- inne wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ,

- nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również ogólnej ceny oferty),

- dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, pod warunkiem, że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.

2. W formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) należy podać łączna cenę oferty:

- netto (bez podatku vat);

- procent i kwotę podatku vat;

- brutto (łącznie z podatkiem vat);

3. .Prawidłowe ustalenie podatku vat należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę rachunkową błędnie ustalonej stawki i kwoty podatku vat.

4.  	Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.  Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie kosztorysowe (art. 630 § 1 zd.1, art. 630 § 2 i art. 631 kc).

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.	W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

A. cena – 90%

wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

| C = | C min | x 90 punktów |
| --- | --- | --- |
|  | C x |  |

gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”,

C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

C x = cena oferty badanej.

B. Gwarancja na wykonane prace-10%

| G = | Go | x 10 punktów |
| --- | --- | --- |
|  | Gn |  |

gdzie:

G=liczba punktów za kryterium ,,gwarancja na wykonane prace”

Go= okres gwarancji w ofercie ocenianej,

Gn= najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w postępowaniu,

2. 	Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, o których mowa w  ust. 1.

§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych spraw związanych z zawarciem umowy.

- Jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, Zamawiający (inwestor) musi zaakceptować treść gwarancji przed zawarciem umowy z Wykonawcą.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót (w dniach) potwierdzający możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w §4 niniejszego SIWZ ze wskazaniem terminów oraz kwot przewidzianych do częściowego rozliczenia robót zrealizowanych.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faxem.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1

- Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda od wykonawcy, któremu udzieli zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto wyrażonej w PLN.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy o zamówienie publiczne.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający przewiduje możliwość wniesienia zabezpieczenia w następującej formie:

  - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - pieniężnej;

  - gwarancji bankowej;

  - gwarancji ubezpieczeniowej;

  - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru robót.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Istotne postanowienia dla stron zawiera wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1).  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

2).  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

3).  Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego z powodu problemów Zamawiającego związanych z terminowym zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zamówienia o okres wskazany w pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4). Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5).  Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

a).  wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych, wystąpienia siły wyższej np.: trąby powietrznej, pożaru, powodzi,

b).  konieczności wykonania zamiennej dokumentacji projektowej,

c). konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych uzgodnień prawnych lub technicznych,

d).  wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.,

e).  wystąpienia przedłużenia się okresu osiągania parametrów technologicznych niezawinionego przez Wykonawcę,

f). wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Nie stanowi zmiany w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana rachunku bankowego,

- zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wykazanych do kontaktów między stronami.

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.

§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

§ 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

www.ihar.edu.pl; e-mail: k.zurek@ihar.edu.pl; k.ferenc@ihar.edu.pl

§ 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 23.  Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

§ 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.

§ 25.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

§ 26.  Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

§ 27 Załączniki:

  - Aktualny Formularz oferty- załącznik nr 1a;

  - Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 2;

  - Oświadczenie Wykonawcy dot. grup kapitałowych – załącznik nr 3;

  - Wykaz robót- załącznik nr 4;

  - Wykaz osób- załącznik nr 5;

  - Oświadczenie Wykonawcy dot. uprawnień – załącznik nr 6;

  - Oświadczenie o oddaniu zasobów- załącznik nr 7;

  - Umowa wzór-załącznik nr 8;

  - Dokumentacja techniczna:

| 1. | Informacja BIOZ, |
| --- | --- |
| 2. | Projekt budowlano wykonawczy- Strona tytułowa, |
| 3. | Projekt budowlano wykonawczy-Architektura, pomieszczenie fitotronu, |
| 4. | Projekt budowlano wykonawczy-Instalacja elektryczna wewnętrzna, |
| 5. | Projekt budowlano wykonawczy- Instalacje sanitarne, |
| 6. | Przedmiar, |
| 7. | Rys 1_A- Rzut przyziemia, |
| 8. | Rys. 1_IN- Rzut przyziemia inwentaryzacja, |
| 9. | Rys. 1_KFT-Wyposazenie komór fitotronowych, |
| 10. | Rys. 1_S-Instalacje wodno-kanalizacyjne, |
| 11.. | Rys. 2_A- Ściana z zabudową meblową, |
| 12. | Rys. 2_S-Wentylacja, klimatyzacja-pomieszczenie fitotronowe, |
| 13. | Rys. 3_A- Wykaz stolarki, |
| 14.. | Specyfikacja techniczna- Instalacje elektryczne, |
| 15. | Specyfikacja techniczna- Część budowlana, |
| 16. | Specyfikacja techniczna- Instalacje sanitarne, |