SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU

ROZBIÓRKA  DWÓCH ZBIORNIKÓW NA PALIWO

Adres:                                  Bydgoszcz ul. Jeździecka 5

Zamawiający:             Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Bydgoszcz ul. Jeździecka 5

ST-01.01– ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

ST-01.02– ROBOTY ZIEMNE

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z rozbiórką dwóch zbiorników na paliwo zlokalizowanych w północnej części terenu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, obok budynku nieczynnej stacji paliw, w Bydgoszczy przy ul. Jeździeckiej 5.Zbiorniki oczyszczone w 1997r i zalane wodą. Dystrybutory nieczynnej stacji paliw - zdemontowane wraz z przewodami podającymi paliwo.

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania rozbiórki dwóch zbiorników na paliwo.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania rozbiórek i demontażu występujących w obiekcie.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

Zakres robót:

- Roboty ziemne, wyburzeniowe oraz utwardzenie terenu z wyłożeniem płyt betonowych

- Demontaż zbiorników podziemnych i elementów posadowień

- Wywóz i zezłomowanie

- Uporządkowanie terenu

Na terenie stacji, poniżej poziomu terenu znajdują się dwa zbiornikipaliwowe o pojemności ok. 20 m3, ułożone równolegle w odległościach ok. 0,6m od siebie.

Zbiorniki wykonane są ze stali

Wymiary zbiorników:

Zbiornik o poj. V – 20, 0m3 średnica =2.20m, długość do7m, ciężar ok. 2,50 Mg

Zbiorniki paliwa na zalecenie straży pożarnej zostały zalane wodą, wodęzanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi stanowiąca odpad o kodzie 1610 01*i należy odpompować i przekazać do utylizacji firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia.

Czyszczenie wnętrza zbiornika z resztek należy powierzyć specjalistycznej firmie. Wszystkie narzędzia, sprzęt i ubrania robocze powinny posiadać stosowny atest. Przy czyszczeniu zbiornika paliwa nie wolno stosować odzieży elastycznej oraz wiader plastikowych (groźba zapłonu iskry pola elektrostatycznego). Resztki ropopochodne po czyszczeniu zbiorników należy zlewać do szczelnych pojemników (beczek) a po zakończeniu czyszczenia przekazać do unieszkodliwienia.

Po dokładnym wyczyszczeniu wewnętrznej powierzchni zbiorników należy je przedmuchać za pomocą wentylatora w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Wentylowanie wnętrza zbiorników ma trwać tak długo, aż eksplozymetr wskaże wynik stężenia oparów równy „0”. Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do demontażu zbiornika z osprzętem. Wykopy z uwagi na występowania gruntów sypkich w postaci piasków drobnych i pylastych oraz wykonania wykopów wąsko przestrzennych, wykopy zabezpieczyć szalunkiem. Wykop wykonać w oparciu o przepisy BHP i zgodnie z Polskimi Normami. W trakcie wykonywanych prac należy starać się ograniczyć zasięg wykopu.

Po odkopaniu zbiornika i odspojeniu zbiornika od podłoża, oczyszczeniu zewnętrznych powierzchni z ziemi i zerwaniu izolacji przeciwwilgociowej można przystąpić do jego wydołowania. Odpadki izolacji należy złożyć w szczelnych pojemnikach lub beczkach i przekazać do unieszkodliwienia.

W trakcie prac rozbiórkowych związanych z wydołowaniem zbiorników paliwowych

i likwidacją infrastruktury podziemnej Wykonawca zapewni nadzór uprawnionego geologa wraz z pobraniem 6 próbek gruntu z wykopu celem stwierdzenia spełniania normy grupy „C”w zakresie zawartości benzyn i olejów mineralnych.

9. UPORZĄDKOWANIE TERENU

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz projektem rozbiórki

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.3. Roboty demontażowe

Zgodnie z przedmiarem robót oraz projektem rozbiórki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót prowadzona będzie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wszelkie roboty zanikowe odbierane będą przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

8. OBMIAR ROBÓT

Zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Pozytywny odbiór końcowy oraz zapisy umowy.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Złom stalowy uzyskany z rozbiórki w tym zbiorniki Wykonawca dostarczy do punktu skupu złomu.

ST-01. 02 – ROBOTY ZIEMNE

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wydołowaniem zbiorników.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wydołowaniem zbiorników zlokalizowanych na terenie nieczynnej stacji paliw

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana,jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

- Roboty ziemne oraz utwardzenie terenu z wyłożeniem płyt betonowych

- Demontaż zbiorników podziemnych i elementów posadowień

- Wywóz i zezłomowanie

- Uporządkowanie terenu

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektu rozbiórki i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Materiały przy rozbiórce nie występują.

2. SPRZĘT

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP i projektu rozbiórki

3. TRANSPORT

Grunt z wykopów będzie składowany na odkładzie, jednak w razie potrzeb może być przewożony dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy równomiernie rozwieść na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu rozbiórki. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów.

4. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy zapoznać się z terenem i projektem rozbiórki. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie rozbiórki Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie

Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo praz rozbiórkowych, środowiska lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Robotami ręcznymi odkrywkowymi można zlokalizować wszelkie uzbrojenie podziemne przewidziane do rozbiórki.

5.4. Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia

27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00m od poziomu terenu otaczającego wykop.

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.

5.6. Odwodnienie wykopów

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu, jeżeli takie wystąpią.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola prowadzona będzie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6. OBMIAR ROBÓT

Zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wszelkie roboty zanikowe odbierane będą przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Pozytywny odbiór końcowy oraz zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00

póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l

190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych

- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

- BN-77/8931-12: Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów