Załącznik nr 2

DAT/14/N/U/2015

Specyfikacja:

Szklarnia typu Venlo o łącznej powierzchni około 1 400 m2 (teren do dyspozycji to obszar o powierzchni zbliżonej do prostokąta 26 x 55 m, krótszym bokiem przylegający do istniejącego budynku laboratoryjno - biurowego).

Układ wewnętrzny: 4 strefy klimatyczne (kamery), w tym:

- jedna doświadczalno - produkcyjna wyposażona w stoły z podwójnym systemem ogrzewania górnym i dolnym,

- trzy strefy ekspozycyjno – dydaktyczne, gruntowe z podwójnym systemem ogrzewania  rurami oraz nagrzewnicami wentylatorowymi  o podwójnej funkcji grzania i mieszania powietrza lub jedynie funkcji mieszającej.

Układ klimatów (kamer) pozostaje otwarty do zaproponowania dla oferenta, z założeniem, że powierzchnia części doświadczalnej będzie stanowiła około 20% powierzchni łącznej, a układ pozostałych klimatów pozwoli na swobodne przechodzenie zwiedzających.

Wysokość  ściany bocznej  6 m.

Fundament lity betonowy, lany po obwodzie obiektu.

Rynny aluminiowe komorowe, słupy szczytowe przystosowane do zbierania wody deszczowej. 
Pokrycie  dachu - szkło bezpieczne, ściany boczne - podwójne oszklenie, ściany działowe wewnętrzne - pojedyncze szkło bezpieczne.

Podwójny ekran - energetyczny oraz cieniujący, o stopniu cieniowania 60-70%. 
Instalacja wewnętrzna wysoko ciśnieniowego zamgławiania, we wszystkich klimatach. 
Zbiorniki do zbierania wody deszczowej  wystarczające dla średnio-rocznego opadu, nie mniej niż 600 mm.

Instalacja wodna zasilana wodą deszczową wraz z układem pompowym oraz alternatywnie wodą z istniejącej sieci wodociągowej.

Ilość i umiejscowienie zaworów czerpalnych do uzgodnienia na etapie realizacji projektu nie niej niż 4 na sekcję klimatyczną.

Komputer klimatyczny kompletny  wraz z czujnikami sterującymi wszystkimi funkcjami, niezależnie dla każdej kamery wraz z oprogramowaniem.

Niezbędne instalacje elektryczne  wraz z oświetleniem. Szklarnia doświadczalna dodatkowo wyposażona w lampy doświetlania asymilacyjnego zapewniające poziom minimum 7000 lux nad roślinami.

Obiekt powinien być zaprojektowany i wykonany  zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, szczególnie jeśli chodzi o wytrzymałość na wiatr i śnieg dla obiektów eksploatowanych całorocznie oraz wyposażony i uruchomiony w pełni funkcjonalnie gotowy do użytkowania.